## Quadro de Preços
ANEXO I - QUADRO DE PROPOSTAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2019 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/06/2019, ÀS 10:00HS
AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3786/2018 de 05/12/2018
MENOR PREÇO |  | VALOR ESTIMADO: |  | 72471.67
Firma:
End:
CNPJ: |  | IE:
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 | Grupo Gerador (8 a 100 KVA) Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência minima de 71.0 / 78.0 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), , painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS,reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré - aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. | UND | 1 | 72471.67
Valor Global:
- O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela Secretaria com prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após recebimento da nota de empenho e assinatura de pertinente contrato.
- O bem deverá ser entregue no Setor de Almoxarifado, Rua Carolino Ribeiro de Moura, no horário das 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
- O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 075/2019, e consequente contrato serão efetuados pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro no prazo de até 30 (trinta) dias;
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ________________________
RÚBRICA ______________ FLS _______
3786/18

## Dados
Licitação: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2019
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3786/2018 de 05/12/2018
Objeto: | AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA
Abertura: | Abertura das Propostas: 05/06/2019, às 10:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2019
Publicação: | Previsão Publicação: __/__/2019
Tipo: | MENOR PREÇO
Total Est.: | 72471.67
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Setores: | Sec. Saúde
Dotação: | Nº 1801.1030100701.156 4490.52.00-57 - SMS
Entrega: | O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela Secretaria com prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após recebimento da nota de empenho e assinatura de pertinente contrato.
Local Entrega: | O bem deverá ser entregue no Setor de Almoxarifado, Rua Carolino Ribeiro de Moura, no horário das 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
Condições de Pagamento: | O pagamento do objeto de que trata o PREGÃO PRESENCIAL 075/2019, e consequente contrato serão efetuados pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Saúde de Sumidouro no prazo de até 30 (trinta) dias;
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo: | Prazo do Contrato: A contar de sua assinatura com vigência até 31/12/2019.