## Quadro de Preços - Itens
ANEXO I - QUADRO DE PROPOSTAS - ITENS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/06/2020 ÀS 10:00HS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAO PEREIRA MARTINS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0422/2020 de 03/02/2020
MENOR PREÇO POR REGIME GLOBAL
VALOR ESTIMADO: |  | 96213.7803
Firma:
End:
CNPJ: |  |  | IE:
ITEM | ÍNDICE | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Valor Estimado | Valor Proposto | Valor Total
1 |  | Manutenção, Adequação e Instalação - Administração
1.1 | COTAÇÃO | MÃO DE OBRA DE SUPERVISÃO E CONSULTORIA - ENGENHEIRO JUNIOR | H | 40 | 102 |  |  | 4080
[5 empty] | Subtotal>> |  | 0
2 |  | Manutenção Corretiva - Serviços | [5 empty] | 0
2.1 | COTAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOMBA DE VÁCUO (1) FAB. VACUOLO MOD. D15 - INCLUSIVE TROCA DE PEÇAS | SERV | 1 | 5374.73 |  |  | 5374.73
2.2 | COTAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR DE AR MEDICINAL (2) FAB. PEG. MOG. BPI 13 - INCLUSIVE TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PURGA AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS | SERV | 2 | 5695.75 |  |  | 11391.5
2.3 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGOTE FLEXÍVEL ALTA PRESSÃO EM AÇO INOX COM CABO DE SEGURANÇA PARA CENTRAL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 16 | 761 |  |  | 12176
2.4 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE DUPLO IMPACTO DE POSTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO | UN | 47 | 149.33 |  |  | 7018.51
[5 empty] | Subtotal>> |  | 0
3 |  | Instalação de Sistema de Gás Medicinal e Infraestrutura
3.1 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE 15 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONEXÕES E LIMPEZA | M | 295 | 85.26 |  |  | 25151.7
3.2 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE 28 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONEXÕES E LIMPEZA | M | 10 | 123.1 |  |  | 1231
3.3 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA POSTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS APARENTE, OXIGÊNIO (15), AR COMPRIMIDO (16), VÁCUO (7), ÓXIDO NITROSO (1) | UN | 39 | 202.39 |  |  | 7893.21
3.4 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE ALARME DE REDE DE GASES MEDICINAIS, OXIGÊNIO (3), AR COMPRIMIDO (3), VÁCUO(3), ÓXIDO NITROSO (1) | UN | 10 | 457.95 |  |  | 4579.5
3.5 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REGISTRO EM LATÃO CORMADO 1/2" | UN | 6 | 62.76 |  |  | 376.56
3.6 | COTAÇÃO | SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO EM PINTURA EM TODA A EXTENSÃO DA REDE | SERV | 1 | 1275 |  |  | 1275
3.7 | COTAÇÃO | ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM GÁS INERTE E COMISSIONAMENTO DA REDE NOVA INSTALADA | SERV | 1 | 1183.33 |  |  | 1183.33
[5 empty] | Subtotal>> |  | 0
Total>>
BDI DE 17,72%
Valor Global:
- A prestação dos serviços do objeto desta licitação deverá iniciar a partir da data de celebração do contrato pertinente, após emissão da Ordem de Serviço, conforme cronograma estabelecido em conjunto com o engenheiro da Prefeitura Municipal de Sumidouro;
- O pertinente contrato terá vigência de 03 meses, conforme Cronograma, a partir da emissão da Ordem de Serviço;
- O pagamento à firma contratada será efetuado por medição e documento comprovando o cumprimento das obrigações Contratuais, enviados pelo Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos desta Prefeitura acompanhada de Nota Fiscal para aprovação e liberação.
- Proposta válida por 60 (sessenta) dias
- Prazo do Contrato: 03 meses a contar da Ordem de Serviço.
Note on F12: Valor Unitário Máximo: Se o VALOR UNITÁRIO PROPOSTO informado for maior que o VALOR UNITÁRIO MÁXIMO, aparecerá a palavra "ACIMA" no VALOR TOTAL. Neste caso, informe um valor igual ou menor que o VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ou informe NC (Item Não Cotado) no campo VALOR UNITÁRIO PROPOSTO.
Note on I1: Instruções: Este comentário não será impresso. Deverão ser preenchidos todos os campos em amarelo, colocando "NC" nos itens não cotados. Os valores totais serão preenchidos automaticamente.
Note on I9: Configuração da Página: Esta página está configurada para papel A4. Os cabeçalhos se repetirão automaticamente.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO
CNPJ: 32.165.706/0001-08
Rua Alfredo Chaves, 39 - Centro – Sumidouro/RJ – CEP 28637-000

## Dados
Licitação: | TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
Processo: | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0422/2020 de 03/02/2020
Objeto: | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAO PEREIRA MARTINS
Abertura: | Abertura das Propostas: 05/06/2020 às 10:00hs
Homologação: | Homologação: __/__/2020
Contrato: | Previsão Publicação: __/__/2020
Tipo: | MENOR PREÇO POR REGIME GLOBAL
Total Est.: | 96213.7803
Firma:
CNPJ:
IE:
Telefone:
Endereço:
Setores: | Secretaria Municipal de Saúde
Dotação: | N° 1801.1030200311.038 4490.51.00-13 – SMS N° 1801.1030200311.038 4490.51.00-04 – SMS
Entrega: | A prestação dos serviços do objeto desta licitação deverá iniciar a partir da data de celebração do contrato pertinente, após emissão da Ordem de Serviço, conforme cronograma estabelecido em conjunto com o engenheiro da Prefeitura Municipal de Sumidouro;
Local Entrega: | O pertinente contrato terá vigência de 03 meses, conforme Cronograma, a partir da emissão da Ordem de Serviço;
Condições de Pagamento: | O pagamento à firma contratada será efetuado por medição e documento comprovando o cumprimento das obrigações Contratuais, enviados pelo Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos desta Prefeitura acompanhada de Nota Fiscal para aprovação e liberação.
Validade da Proposta: | Proposta válida por 60 (sessenta) dias
Prazo do Contrato: | Prazo do Contrato: 03 meses a contar da Ordem de Serviço.